## valve equation
Valve Type | CL300 12 x 8 Equal Percentage
% open | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
flow | 0 | 28.8 | 58.1 | 102 | 175 | 294 | 452 | 654 | 859 | 989 | 1020
calculated | 0 | 38.2321 | 58.885 | 94.9289 | 169.9603 | 293.7762 | 462.3731 | 657.948 | 848.8974 | 989.8181 | 1021.5069
TAG | V-100
EQUATION | flow = -5,750.0000 *X ^4 +9,682.7894 *X ^3 -3,602.6282 *X ^2 +695.7723 *X -4.4266
note that X in the equation refers to a percentage open (100% = 1)
coefficients
-5,750.0000
9,682.7894
-3,602.6282
695.7723
-4.4266

## degrees open
Valve Type | V260C Modified Equal Percentage
degrees | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Valve Cv | 0 | 296 | 788 | 1480 | 2390 | 3780 | 6080 | 10000 | 18800 | 31000
calculated | 0 | 249.3053 | 850.6433 | 1537.3193 | 2346.4568 | 3623.6829 | 6023.1282 | 10507.4265 | 18347.7156 | 31123.6363
sizing range | min | normal | max
flow points |  | 17668 | 26089
% open |  | 0.88122 | 0.96201
calculated x | 0 | 8.8122 | 9.6201
TAG | V-100
EQUATION | flow = 84,337.1434 *X ^4 -89,197.4266 *X ^3 +36,891.1573 *X ^2 -911.9231 *X +4.6853
note that X in the equation refers to a percentage open (100% = 1) and not a degrees open
coefficients
84,337.1434
-89,197.4266
36,891.1573
-911.9231
4.6853